## 消防设备设施日常、月度、季度、年度巡检及检查细则表

## （检查内容、标准与检查方法）

## 1、月度巡检细则：

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室； | 设备无异常； 各类显示灯正常； | 观察显示灯； 确认设备有无故障； |
| 2 | 自动报警系统； |  |  |
|  | 探测器； | 正常工作无故障； | 模拟、仪器检查； |
|  | 水流指示器、压力开关等； | 正常工作； | 末端试水； |
|  | 电源； | 使系统正常运行； | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验； |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓系统； |  |  |
|  | ⑴、水源控制阀、报警控制装置； | 状况完好； 开闭位置正常； | 目测巡检； |
|  | ⑵、设置储水设备的房间； | 寒冷季节测定室温； | 测量； |
|  | ⑶、水泵房； | 温度、压力、位置响声处于正常状态； | 观察仪表读数； 临场判断； |
|  | ⑷、管网系统； | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障； | 观察系统压力是否恒定； 目测管网外观； |
| 4 | 联动系统； |  |  |
|  | ⑴、消防广播； | 功能正常； | 播放、强制转换； |
|  | ⑵、消防通信； | 功能正常； | 通话试验； |
|  | ⑶、排烟系统； | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍； | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作； |
|  | ⑷、防火分隔系统； | 处于待用状态无障、碍物； |  |

## 2、季度巡检细则：

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室； | 设备无异常； 各类显示灯正常； | 观察显示灯； 确认设备有无故障； |
| 2 | 自动报警系统； |  |  |
|  | 探测器； | 正常工作无故障； | 模拟、仪器检查； |
|  | 水流指示器、压力开关等； | 正常工作； | 末端试水； |
|  | 电源； | 使系统正常运行； | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验； |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓系统； |  |  |
|  | ⑴、控制阀门电磁等； | 状况完好； | 目测巡检； |
|  | 报警阀； | 保持正常工作状态； | 放水试验，启泵性能； |
|  | ⑵、设置储水设备的房间； | 寒冷季节测定室温； | 测量； |
|  | ⑶、水泵房； | 温度、压力、位置响声处于正常状态； | 观察仪表读数； 临场判断； |
|  | ⑷、管网系统； | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障； | 观察系统压力是否恒定； 目测管网外观； |
|  | ⑸、室外阀门井； | 启闭位置正常无渗漏； | 目测； |
|  | ⑹、水泵接合器； | 无渗漏； | 目测； |
|  | ⑺、喷头； | 完好无损； | 清除异物； |
| 4 | 联动系统； |  |  |
|  | ⑴、消防广播； | 功能正常； | 播放、强制转换； |
|  | ⑵、消防通信； | 功能正常； | 通话试验； |
|  | ⑶、排烟系统； | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍； | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作； |
|  | ⑷、防火分隔系统； | 处于待用状态无障碍物； |  |
|  | ⑸、启泵试验； | 手、自动均能正常启动； | 试验； |

## 3、年度巡检细则：

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室； | 设备无异常； 各类显示灯正常； | 观察显示灯； 确认设备有无故障； |
| 2 | 自动报警系统； |  |  |
|  | 探测器； | 正常工作无故障； | 模拟、仪器检查； |
|  | 水流指示器、压力开关等； | 正常工作； | 末端试水； |
|  | 电源； | 使系统正常运行； | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验； |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓系统； |  |  |
|  | 控制阀门电磁等； | 状况完好； | 目测巡检； |
|  | 报警阀； | 保持正常工作状态； | 放水试验，启泵性能； |
|  | 2、设置储水设备的房间； | 寒冷季节测定室温； | 测量； |
|  | 3、水泵房； | 温度、压力、位置响声处于正常状态； | 观察仪表读数； 临场判断； |
|  | 4、管网系统； | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障； | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观； |
|  | 5、室外阀门井； | 启闭位置正常无渗漏； | 目测； |
|  | 6、水泵接合器； | 无渗漏； | 目测； |
|  | 7、喷头； | 完好无损； | 清除异物； |
| 4 | 联动系统； |  |  |
|  | 1、消防广播； | 功能正常； | 播放、强制转换； |
|  | 2、消防通信； | 功能正常； | 通话试验； |
|  | 3、排烟系统； | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍； | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作； |
|  | 4、防火分隔系统； | 处于待用状态无障碍物； |  |
|  | 5、启泵试验； | 手、自动均能正常启动； | 试验； |
| 5 | 供水设施； |  |  |
|  | 1、水源； |  | 测试年供水能力； |
|  | 2、储水设备； |  | 检查结构材料； |
|  | 3、气压稳压设备； | 正常工作； | 模拟试验； |